南通大学实验室安全隐患智能预警项目

可行性论证报告

| 编制单位 | 实验室与设备管理处 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026年4月 |
| 论证日期 | 年 月 日 |
| 论证地点 |  |

一、项目背景与必要性

（一）项目背景

目前，学校实验室数量众多，安全隐患类型复杂。尤其涉及火焰、烟雾等突发紧急情况，若能提前一秒发现，便可大幅降低事故风险。为此，学校正式启动“实验室安全隐患智能预警项目”，拟借助AI视频分析技术，对实验室内的异常行为与安全隐患进行自动识别与实时报警，实现从“被动应对”向“主动预防”的转变。

项目一期计划覆盖50间实验室，后续将根据实际运行情况，逐步推广应用至全校各类实验室。

（二）建设必要性

| 维度 | 现状问题 | 建设需求 |
| --- | --- | --- |
| 人工巡查局限 | 传统人工巡检存在时间盲区，无法实现24小时全覆盖 | AI全天候自动监测，消除监管盲区 |
| 响应时效 | 突发事件依赖人工发现，响应滞后 | 秒级自动识别、即时多渠道报警 |
| 隐患类型 | 未穿实验服、气瓶未固定等违规行为难以实时纠正 | AI自动识别多种隐患类型并即时预警 |
| 事故预防 | 火灾、爆炸等重大事故往往发现即已造成损失 | 烟雾/火焰早期识别，争取处置黄金时间 |
| 管理效能 | 安全检查记录分散，难以形成数据积累 | 数字化留痕，支撑精准管理与决策 |

二、技术方案

（一）AI识别场景

系统基于计算机视觉与深度学习技术，实现对以下6类安全隐患/异常行为的自动识别：

| 序号 | 识别场景 | 风险等级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟雾检测 | 高 | 火灾早期征兆，触发短信+语音电话紧急报警 |
| 2 | 火焰检测 | 高 | 明火识别，触发短信+语音电话紧急报警 |
| 3 | 人员倒地 | 中 | 人员意外摔倒或突发疾病，需及时救援 |
| 4 | 实验室内睡觉 | 中 | 违规滞留/疲劳作业，存在安全盲区 |
| 5 | 未穿实验服 | 低 | 个人防护不到位，违反实验室准入规范 |
| 6 | 气瓶未固定 | 中 | 气瓶倾倒风险，可能引发泄漏或爆炸 |

注：系统可实时标注报警位置、隐患类型、发生时间，并生成处置工单闭环管理。

（二）系统架构

系统采用“前端监控—AI算力—业务应用—通知触达”四层架构：前端监控层通过实验室现有摄像头采集视频流；AI算力层部署深度学习模型进行实时推理分析；业务应用层提供实时监控大屏、报警管理、处置反馈等功能；通知触达层通过小程序、短信、语音电话实现多渠道即时告警。

三、硬件配置方案

根据算法运行和数据处理需求，初步选定以下配置方案：

| 类型 | 配置参数 | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| 业务服务器 | CPU 32核，内存64G，存储不低于2T | 承载预警平台业务系统、数据库、小程序后端 |
| 算力服务器A （华为泰山） | 华为泰山HUAWEI TaiShan 200 2280（12盘位） 2颗×Kunpeng 5220 32Core/32GB DDR4 RDIMM×4/960GB SATA RI SSD/8TB SATA 7.2K 3.5/9440-8i/Atlas 300I Duo 96G×4/4×GE/电源900W×2/三年 | 国产自主可控路线，Atlas 300I Duo提供AI推理算力 |
| 算力服务器B （Intel+NVIDIA） | 机型：XR4R412-I16D Intel 8457C×2/64G×16/960G SSD×2/7.68T U.2 SSD×1/16T 3.5寸 SATA/阵列0,1,5/RTX 4090 24G×4/4U 12盘/2700W 1+1/专业上架导轨 | 高性能GPU方案，RTX 4090×4提供强大并行计算能力，支持大模型后期部署 |

说明：两款算力服务器分别对应国产自主可控路线与高性能GPU路线，可根据学校信创要求及预算择优或组合配置。

四、系统对接需求

（一）报警小程序对接

| 对接事项 | 具体需求 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 小程序上线审批 | 明确校内审批流程及所需材料清单 | 信息化中心 |
| 统一身份认证 | 后端与学校统一身份认证对接，实现用户免登 | 信息化中心 |
| 组织架构同步 | 同步学校组织架构，实现报警信息精准推送至具体责任人 | 信息化中心 |

（二）短信与语音电话报警

| 对接事项 | 具体需求 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 统一通知平台 | 确认信息中心是否具备统一短信/语音通知平台，协调开放系统接入 | 信息化中心 |
| 接口规范对接 | 如存在统一平台，协调技术对接，明确接口规范与对接方案 | 信息化中心/项目组 |
| 独立通道采购 | 如无统一平台，需单独采购短信/语音通道，请信息中心指导合规接入要求 | 实验室管理处 |

五、预期成效

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 监控覆盖实验室 | 一期50间，逐步扩展 |
| AI识别隐患类型 | 6类（烟雾、火焰、倒地、睡觉、未穿实验服、气瓶未固定） |
| 报警响应时间 | ≤5秒 |
| 多渠道触达率 | 小程序+短信+语音电话三重保障 |
| 隐患处置闭环 | 报警→推送→处置→反馈全流程数字化 |
| 人工巡检盲区 | 大幅降低，实现24小时不间断监测 |

六、论证事项

请各位专家重点就以下内容进行论证：

（一）技术可行性

1. AI识别场景是否覆盖本单位实验室主要风险点？是否需要增补识别类型？

2. 摄像头部署条件（视角、光线、网络）是否满足算法要求？

（二）硬件合理性

1. 两款算力服务器配置是否满足本单位实验室规模与并发需求？

2. 国产路线（华为泰山）与GPU路线（RTX 4090）的选型建议？

（三）应用有效性

1. 报警阈值与推送策略是否合理？如何避免误报导致"报警疲劳"？

2. 小程序、短信、语音电话三级通知机制是否符合实际管理需求？

（四）推广可行性

1. 本单位实验室纳入一期的优先级建议？

2. 后续规模化推广可能面临的困难与对策？

专家论证意见

论证日期：_____年____月____日    论证地点：__________________

| 序号 | 姓名 | 单位/部门 | 职务/职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 化学化工学院 |  |  |
| 2 |  | 纺织服装学院 |  |  |
| 3 |  | 药学院 |  |  |
| 4 |  | 公共卫生学院 |  |  |
| 5 |  | 医学院 |  |  |

一、论证结论

经专家组充分论证，一致认为该项目技术方案可行、硬件配置合理、应用需求明确，符合学校实验室安全管理实际，对保障师生人身安全和学校财产安全具有重要意义。

□ 同意立项，建议尽快实施    □ 基本同意，建议按意见修改后实施    □ 不同意立项，主要理由如下：

二、专家意见与建议

1、建议增补“实验室内饮食”“危化品泄漏”两类识别场景 2、实施前全面摸排摄像头，制定升级改造清单 3、华为泰山作为信创验证节点，性价比较高，后期升级能力需加以关注。Intel+NVIDIA方案负载大，潜力大，但价格较高 4、建立分级分类报警：紧急（三重报警+自动升级）、一般（小程序+日报）、异常（小程序+短信+延时语音） 5、优先纳入化学化工学院高风险实验室、工程训练中心、药学院合成实验室 6、加强培训宣贯、完善制度配套、保障数据安全（30天滚动覆盖） 7、明确小程序审批、身份认证、短信平台对接时限

专家签字：

| 序号 | 专家姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |